1、在同一回路上的闸刀开关是作为（隔离）开关使用，而交流接触器则作为（负荷）开关使用。

2、绕线式感应电动机，在转子回路中接入电起动的两种作用是（降低起动电流）和（增大起动转距）

3、配电装置的维护通道净宽应不小于（0。8）米，特别地点有建筑物结构凸出的部分则此处宽度允许减为（0。6）米。

4、携带式用电设备的接地芯线，应采用多股软铜线，其截面应不少于（1。5）平方毫米。

5、在单相线路上，当电气设备有（接零）保护要求时，其林零线不允许装设熔断器或其他保护元器件。当电气设备采用（接地）保护时，其零线可允许装设熔断器。

6、任何电气设备未经验电，一律（视为有电），不准用手触及。

7、安装临时线路装置必须有（一总开关）控制，每一分路必装（熔断器）。

8、消除静电危害的措施有（泄漏法）、（中和法）、（工艺控制法）等方法。

9、在正常情况下能形成爆炸混合物的危险场所中，电气线路的安全载流量应不小于线路熔断器体额定电流（1。25）倍，并应采用截面不小于（2。5）平方毫米的铜芯线缘线。

10、配电装置的排列长度大于（6）米时，其维护通道应有两个出口。

11、架空线路上，不同金属或不同截面的导线连接，应分别作终端连接后，再作（跳线）连接。

12、计费电度表的互感器应单独装置，不能与保护、测量等回路共用，现在已经（共用）的，应该逐步改造分开。

13、胸外心脏挤压法的基本要领是：（1）（正确压点）；（2）（向下挤压）；（3）（迅速放开）

14、低压阀型避雷器FS1-0.5型，可保护（500伏）以下的电机或变压器的绝缘。FS3-0.22型和FS3-0.38型是用于（220伏）和（380伏）低压系统的阀型避雷器。

15、在正常的情况下形成爆炸混合物的危险场所中，电气线路的安全载流量应不小于线路熔断器熔体额定电流（1。25）倍，并应采用截面不小于（2。5）平方毫米的铜芯绝缘线。

16、绕线式感应电动机，在转子回路中接入电阻起动的良种作用是（降低起动电流）和（增大起动转距）

17、每单回路的胶壳开关的底边距地面高度应为（1。8-2。0）米。

18、装有自备发电机作为备用电源的用户，必须加装连锁装置，以防止在电网停电时向电网（反送电）

19、对于触及意外带电的金属部位的防护措施，一般有（保护接地），（保护接零）和保护开断

20、安装历史线路装置必须有（一总开关）控制，每一分路必装（熔断器）。

21、行灯的电压不能超过（36）伏，在金属容器内或潮湿场所不能超过（12）伏

22、开关的额定电压应与线路的额定电压想适应，380伏的动力线路应采用（500）的开关，220伏的照明线路可采用（250）的开关

23、电动机的电压波动不得太大。一般情况下，电压波动不得超过（-5%-10%）的范围，对于三相电动机，三相电压不平衡也不得超过（5%）

24、在有爆炸、火灾危险环境配线应采用（铠装电缆），或用（绝缘线）穿钢管敷设

25、低压电动机采用自动开关作短路保护时，当其瞬动元件动作时间为0.02秒时，则整定值应为电动机的（起动0）电流值（1。7-2。0）倍

26、漏电保护开关应根据所保护线路的电压等级，（工作电流）及（动作电流）的大小来选择

27、单相用电设备，其容量在（5）千瓦以上者，应三相四线制供电。大中城市，用户用电设备容量在（315）千瓦及以上者，原则上以高压供电

28、照明灯位应固定安装，不得（浮拉乱装），不得采用（灯头插座）

29、电动工具的电源引线应采用（三芯多股绝缘线）线，其中的黄/绿双色线在任何情况下，着能作（保护接地、接零）线使用

30、低压回路停电检修时应（断开电源，去下熔断器）在（刀闸把手上）挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌

31、台灯的安装，应符合下列要求：金属外壳应（接地），当采用螺丝灯头时，宜用三线插头，以防（相线与零线）错插

32、在电力线路和电器设备上工作时，要严格按照正确的程序，实行（停电）、（验电）、（放电）、（装设临时线）、（悬挂标示牌）和（装置遮拦），是保证工作人员以及电器设备安全的重要技术措施

33、在电容器组回路上工作时，必须将电容器（逐个放电后接地）

34、静电使生产和人身遭受危害主要有（爆炸和火灾）、（电击）、（妨碍生产）三种类型

35、正常场所动力开关安装高度应为（1.3）米，每一单相回路的胶壳开关的底边距地面高的应为（1.8-2.0）米

36、使用自动开关作电动机短路保护时，若过流脱扣器动作时间小于0.02秒时，脱扣器的整定值应不小于电动机（起动）电流（1.7-2.0）倍

37、规程规定：对容量较大的电动机需要降压起动。其主要目的是为了（降低电动机起动电流），维持电网（电压）的稳定

38、电气设备裸露的带电导体应该装于碰不着的场所，否则必须设置（安全遮拦）和（明显的警告标志）

39、检修设备的停电，必须把个方面的（可能来电的电源）完全断开，任何运行中的星型接线设备的（中性点）必须视为带电设备。

40、在正常情况下能形成爆炸混合物的场所，其电气线路应采用不小于（2.5）平方毫米的（铜芯）线

41、常用的防雷装置有（避雷针）、（避雷线）、（避雷网）、（避雷带）、（避雷器）都是经常采用的防雷装置

42、漏电保护开关的主要功能：当用电设备或线路发生（线路漏电）和（人身触电）时，能及时切断电源起到保护作用。

43、一台505千瓦三相低压鼠笼式电动机，其操作开关一般应选用（交流接触器）其型号和最小容量应为（CJ1020/3）

44、携带式安全灯变压器初级引线长的不超过（3）米，电源侧应使用双极胶壳开关。

45、电气仪表和继电器端子与金属盘间必须可靠绝缘，端子带电部分与金属盘距离应不小于（3）毫米

46、屋内照明线路的用电设备（包括电灯、风扇），每一分路一般不超过（25）具、总容量不超过（3）千瓦

47、电气管道与水管接近或交叉敷设时，电气管道应蝮蛇在上面，相互间净距不小于（0.1）米

48、独立避雷针宜设独立的接地装置，在非高土壤电阻率地区，其接地电阻不宜超过（10）欧

49、喷灯火焰与带电部分距离在10千伏以下者应不小于（1.5）米。

50、安装灯头时灯口螺丝必须接在（零线）上，开关必须接在相线上

51、三相电力网根据其中性点对地运行情况，一般可分为（中性点直接接地）接地和（中性点不接地）接地两大类

52、变压器低压中性点的接地称为（工作接地）接地

53、漏电保护开关按接线方式为（单相漏电保护开关）、（三相三线漏电保护开关）、及（三相四线漏电保护开关）

54采用街码沿墙敷设的低压架空线路，导线与各种金属物（如招牌，铁闸等）的距离不得小于（0.2）米，与各种不良的导体的距离不得小于0.1米

55、由变压器低压母线至电动机接线端子间，在正常情况下连续运转时允许电压损失为电动机额定电压的（5%）

56、照明线路每一单相回路不超过15安，宜采用（双极胶壳开关）和自动开关控制和保护，开关底边距地面高度一般为（1.8—2）米

57、低压三相鼠笼式电动机的降压起动方法，一般有（定子串入电阻或电抗）、（Y-∆减压起动器），自耦降压起动，延边三角形等降压起动

58、三相制供电的用电设备，其三相负荷应该平衡。单相用电设备，其容量在（5千瓦）及以上，应（三相四线）制供电

59、电气设备发生火灾时，要立即（切断电源），并使用（1211）或二氧化碳灭火器灭火

60、停电时必须切断各线路可能来电的电源，不能只拉开油开关进行检修工作，而必须（拉开闸刀），使各回路有一个明显的断开点

61为了检修人员的安全，对可能送电至停电设备的各回路，都应装设（接地线），并使工作点处在（各接地线的）中间

62、今后，凡新装和或增容的用电户，新装的电气设备必须安装（漏电保护开关），并在设计，施工加以考虑，列入项目，完工时须经（用电监察部门）验收合格，才能送电

63、插座安装高度一般诶（1.3—1.5）米，在任何情况下插座与地面距离不得小于（0.15）米，居民住宅和儿童活动场所不得小于（1.3）米

64、高压跌落式熔断器的装设高度一般为（4.5—5.6）米，相间中线水平净离不应小于（0.68—0.8）米

65、额定电流60安的铁壳开关可以直接起动（4.5千瓦）的电动机

66、独立避雷针的接地装置与变配电所或其他用电设备的接地网间的地中距离不宜小于（3）米

67、带电的电流互感器二次回路要严防二次侧（开路），带电的电压互感器二次回路要严防二次侧（短路）

68、根据国家有关部门的规定（圆极三线、单相）插头插座已不准使用，应使用（扁极）的插头插座

69、对以防止触电为目的的，宜选择动作时间为（0.1）秒以内动作电流在（30）毫安以下的漏电保护器

70、爆炸和火灾危险场所内的电器设备应有可靠的（过负荷）保护装置。

71、带电灭火时，禁止使用（泡沫灭火器）来进行。

72、电动机低压开关的安装高度一般为（1.3）米左右，操作通道不应小于（1）米。

73、设有过负荷保护的线路，其导线长期允许负荷电流，不应小于熔断器额定或自动开关长延时动作过电流脱扣器整定电流（125%）。

74、三相总容量在（30千乏）及以下时，电容量可采用石板开关或铁壳开关控制。

75、爆炸和火灾危险场所的电气装置，应考虑将电气设备和线路安装（在危险场所），如必须设在危险场所时，应安装（在危险性较小）的地方。

76、10千伏供电用户，装机容量在（315千伏安）及以上的可装高压电度表计量。

77、临时线使用期限为7天，最多不超过（1个月）。

78、在电容器组回路上工作时，必须将电容器逐个（放电、放电后接地）。

79、在检修工作中，临时有事中断工作后，隔一断时间再继续工作时要（重新检查电源是否短开并验电）。

80、漏电保护开关的保护性能，在对人身安全的保护作用方面，远比（接地保护），（接零保护）优越，并且效果显著。

81、电容器再哦运行中，电流不应超过额定电流的（1.3）倍；电压不应超过额定值的（1.1）倍；外壳温度不应超过（65℃）；周围不超过35℃。

82、低压架空线路街码布线时，通过门窗上方时最小垂直距离为（0.15）米，导线平行通过门窗的最小水平距离为（0.5）米。

83、电度表箱的高度应方便装拆表和抄表，并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为（1.7—1.9）米。

84、电动机过负荷保护装置的电流整定值，刚采用热继电器或自动开关延时过流脱器时为电动机额定电流的（100%）。

85、由专用变压器供电的低压电动机在全压起动时，电动机的端子电压对经常起动者，不低于额定电压的90%，对不经常起动者，不低于（85%）。

86、大中城市用户设备容量在（250）千瓦或需用变压器容量在（180）千伏安及以上者，原则上以高压供电。

87、带电装吁卸熔断器管时，要戴（防护眼睛和绝缘手套），必要时使用（绝缘夹），三是（绝缘垫上）。

88、漏电保护器一般由三个部分组成，一是（零序电流互感器），二是（漏电脱扣器）三是（开关装置）。

89、当配电线路仅需装设短路保护装置时，用熔断器保护时，其熔体的额定电流不小于线路长期允许负荷电流的（25%）。

90、低压电力设备及电力变压器的接地电阻比宜超过（4欧），当变压器容量不超过100千伏安时，其接地装置的接地电阻允许不超过（10欧）。

91、明敷管路的弯曲半径，不得小于管子直径的（6）倍。

92、彩灯回路应设专用开关控制和保护。每一回路的负载不宜超过（10）瓦。

93、在高空作业时，应尊守“高处作业安全操作规程”，必须扎好（安全带），戴好（安全帽），高处工作传递物件不得上下抛掷）。

94、在带电的电流互感器二次侧工作，不得将回路（永久接地点）断开，并严防（二次侧开路）。

95、漏电保护开关根据保护功能的多少，可分为（带过流保护的）漏电开关，和（不带过流的）漏电开关。前者大多是用于（三相）电路，后者大多用于（单相）电路。

96、保护电容器的熔断器其熔体的额定电流一般不应超过电容器额定电流的（130）%。

97、在带电设备附近工作，必须设（专人监护），带电设备只能在工作人员的前面一侧，否则应（停电进行）。

98、刚车间修理电气设备或其所带动的机械部分时，车间电工应登记（停、送电时间），完工或要（交待并共同检查）。

99、对于触及意外带电的金属部分的防护措施，一般有（保护接地），（保护接零），（保护开断）。

100、一般家庭宜选择动作电流在（30毫安）以下，动作时间（0.1秒）以内的漏电保护开关。

101、安装漏电保护开关时，在开关或面的零线（不得重复）接地，安装漏电开关（必须遵守）制造厂的（使用说明规定）。

102、装有自备发电机作为备用电源的用户，应向供电局备案，并要制定（保安）措施，加装（连锁）装置。

103、架空线路自配变压器二次侧出口至线路末端（不包括接户线）的允许电压降为额定低压配电电压（220伏、380伏）的（4）%，农村为（7）%。

104、槽板布线可选用（胶麻线、塑料线）等绝缘体导线，不允许采用（软线）或（裸导线）。

105、220伏吊灯照明开关应采用（墙边开关），禁止使用（灯头开关）。

106、在配电总盘及母线上进行工作时，在验明停电后，应挂接（临时接地线）。

107、在中性点不接地的系统中，设备的金属外壳宜采用（保护接地）。

108、漏电保护开关按检测故障信号了分为（电压动作型）漏电保护器和（电流动作型）漏电保护器。

问答题：

1答：一般低压配电线路，导线截面的选择应符合下列要求：

A导线截面的额定电流应大于负荷电流；

B导线的电压降值应满足有关规定；

C导线的机械强度应满足安装的有过规定；

D导线应满足短路条件的要求。

2答：下列场所照明电压不应超过36伏：

A危险场所中的安装高度在2。5米以下的灯具。

B一般场所中的移动或局部照明和手提行灯。

C机床上的全部照明。

下列场所照明电压不应超过12伏：

A危险场所中不便于工作的狭窄地点。

B工作人员接触着接地的大块金属面（如在窝炉里面）或金属构架上。

C特别潮湿场所（如井下作业）。

3答：保护性接地是为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险，将与电气设备带电部分绝缘的金属外壳或构架同接地体作良好的连接称保护性接地。保护性接地适用于不接地电网。保护性接零是将接于380/220伏三相四线系统中的电气设备在正常情况下不带点的金属部分与系统中的 零线紧密地连接起来，称保护接零。保护接零适用于中性点直接接地的低压系统。

4答：A安装高度应考虑安全和操作方便；

B石板开关应加木箱保护，但装设在成套立体配电柜并有安全措施者除外；

C开关外壳完整，底座绝缘良好；

D开换在断开状态下，其可动载流部分（如自动开关，闸刀开关的刀片等）不应带电，但有反馈功能的联络闸刀除外；

E在人员容易触及的地方，闸刀开关应有保护外罩，金属保护外罩内部应有可靠的绝缘垫

F开关的接线端子应有足够的接触面，保证接触良好，防止发热

5、答：A接触紧密，接头电阻小，稳定性好，与同长度同截面导线的电阻比应不大于1

B接头的机械强度应不小于导线机械强度的90%

C耐腐蚀，对于铝与铝的连接，如利用熔焊法，主要防止残余熔剂或熔渣的化学腐蚀：对于铝与铜的连接，主要防止电化腐蚀，在连接前应采取措施，避免这类腐蚀的存在，否则在长期运行中，接头有发生故障的可能

D接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样

6、答：低压带电带电工作应设专人监护，使用绝缘柄的工具，工作时应站在干燥的绝缘物上进行，并戴绝缘手套和安全帽，穿长袖衣服，严禁使用锉刀和钢皮尺，带有金属物的毛刷或其他金属工具

7、A熔断器应安装在不接地的各极或各相上

B单相线路有接零要求时，零线不允许装设熔断器，无接零要求的单相回路零线允许装设熔断器接回路应装设双极闸刀开关，以便于检修

C三相四线的零线以及两相三线的零线均不得装设熔断器

8、A停车

B切断电源，拉开闸刀，取下熔断器

C在闸刀把手（或熔断器）挂上“禁止合闸，有人工作的标示牌”

D拆电动机的引线时要验电，确认无电后方可开始工作

9、A生产机械能经受全压起动时产生的冲击

B起动时电动机端子上的电压，对于经常起动者，不低于额定电压的90%，对经常起动者，不低于85%

C电动机起动时，能保证生产机械要求的起动转矩，并不破坏其他装备的工作

10、根据《规程》297条规定有三种情况可不装过负荷保护装置：

A短时间内反复开机、停机的电动机

B4.5千瓦以下连续运行的电动机

C过负荷可能性很小的电动机（如排风机高心机）

11、常用热继电器，利用膨胀系数不同的双金属片在电机过载运行时受热膨胀而弯曲，推动一套动作机构，使串于控制回路的一对常闭触点断开，切断电机电源。从而起到过载保护的作用。一般选择热元件时，调整其动作电流值等于电动机的额定电流

12、电气设备停电后，在未拉开刀闸和作好安全措施以前应视为有电，所以在拉开电源刀闸，挂好接地线的状态才算停电

13、A如要在天花顶棚内装镇流器，应设金属箱装置，金属应用石棉垫隔热，铁箱底与天花板净距应不小于50毫米，铁箱与可燃结构架净距应不小于100毫米，铁箱应与电气管路连通

B可燃材料的天花顶棚内，应采用金属管布线

C在可燃材料结构的天花顶棚内，不允许装电容器、电气开关及其它易燃的用电器具

D在天花顶棚布线，应在天花顶棚内设置电源开关，以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源

14、A运行中定子为星行接线，且装有过负荷保护者；

B经常有人监视，能及时发现断相故障者；

C用自动开关作短路保护者；

D功率不大，且过负荷可能性很小者；

15、当电气设备或电气系统的一相碰地时，就有故障电流流向接地体或碰地处四周流散开去，而在地面上便呈现出不同的电位分布。当人的两脚站在这种不同电位的地面上时，两脚间呈现的电位差称为跨步电压。人的跨步一般按0.8米来考虑。

16、A要有专人监护；

B要穿长袖工作服，裤，戴安全工作帽，戴手套，站在绝缘垫上；

C要将相邻献电部分和邻近工作处的接地金属用绝缘物隔开；

D用有绝缘柄的工具，不要用金属尺，长锉刀和带金属物的毛刷，毛掸等工具。

17、当验明无电后，应立即将检修设备导线接地并三相短路，将可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜芯线，截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用线夹固定在导线上，严禁用缠绕方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端，后接导线端。拆除时顺序与此相反。拆除接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定处。装拆接地线应做好记录，并在交接时交待清楚。

18、低压架空线的连接应遵守下列规定：一，不同金属，不同截面，不同绞向的导线，严禁早挡距内连接；二，在一个挡距内没根导线不能超过一个接头；三，接头位置不应在绝缘子固定处，以免妨碍扎线。

19、遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对带电设备使用干式灭火器，二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器等灭火，不能使用炮沫灭火器灭火。

20、A戴绝缘手套，站在绝缘垫上；

B金属外壳的接地线和工做零线拧在一起插入插座，必须使用两线带地或三线带地插座，或者将外壳接地线单独接在接地干线上，以防接触不良时引起外壳带电。

21、如果采用保护接零没有重复接地，当零线断线同时断线处后面某一台设备漏电，则会使所有接在断线后面全部设备外壳带电，这是非常危险的。为了减轻零线断线时的触电危险，故保护接零系统必须再有重复接地。有重复接地时，还可以降低漏电设备外壳的对地电压和缩短碰壳设备保护装置的动作时间。

22、A自配电变压器二次侧出口至线路末端的允许电压降；

B不应采用单股的铝合金线；

C所选用的截面不应小于该种导线的最小允许截面；

D按温度检验载流量。

23、A正常干燥场所在3千瓦以下的电动机，允许采用股壳开关操作开关；

B电动机在4.5千瓦及以下的电动机应采用铁壳开关作操作开关；

C电动机容量在55千瓦以下时应采用自动开关，交流接触器或油开关。

24、A首先拉开电容器柜上闸刀，经放电灯泡放电，时间起码一分钟以上，在电容器组回路上工作，必须将电容器逐个对地放电并接地。

B在操作把手上应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步，高压危险”标示牌。工作地点应悬挂“在此工作”的标示牌。

25、漏电保护器的动作电流选择得越低，当然可以提供安全的保护。但不能盲目追求低动作电流，因为任何供电回路设备都有一定的泄漏电流存在，当漏电保护装置的动作电流低于经常动作而破坏供电的可考性。因此为了保护供电的可考性，我们不能盲目追求高的灵敏度。

26、低压电器按下列条件选择：（一）符合工作电压，电流，频率精确等级和使用环境条件等要求；（二）开路短路电流用的电器，应验算在短路条件下的遮断能力；（三）验算在短路电流条件下的动稳定和热稳定（配电柜等配套电气设备除外）由自动开关和熔断器保护的接触器或磁力起动器，除用于特别重要负荷外，可不验算动，热稳定。

27、A由领导人签发工作票；

B停电，验电，装设接地线，悬挂标示牌与装设临时遮拦；

C履行工作许可手续；

D必须两人以上一起进行。

28、A零线不得重复接地。

B保护支路应有各自专用零线。

C用电设备的接线应正确无误。

D接地装置装设应正确。

E单相负荷应可能均衡分布。

29、下列场所的照明电压不应超过36伏：

A危险场所中的安装高度2.5米以下的灯具；

B一般场所中移动式局部照明和手提行灯；

C机床上的局部照明。

下列场所中的手提行灯和低压照明，其使用电压不应超过12伏：

A危险场所中不便于工作的狭窄地点；

B工作人员接触着接地的大块金属面或在金属构架上；

C特别潮湿场所（如井下作业）

30、A禁止将电流互感器二次侧开路；

B短路电流互感器二次绕组，必须使用短路片或短路线，短路应妥善可靠，严禁用导线缠线；

C严禁在电流互感器与短路端子间的回路和导线上进行任何工作；

D工作必须认真，谨慎，不得将将回路的永久接地点断开；

E工作时必须有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。

31、AⅠ类电动工具：除了本身的基本绝缘外，还要依靠金属外壳的接地（或接零）保护才能防止使用人触电的电动工具。

Ⅱ类电动工具：除了本身的基本绝缘外，还有双重绝缘或加强绝缘的电动工具。

Ⅲ类电动工具：额定电压为安全电压的 电动工具。

B当使用500伏或1000伏摇表测时，其绝缘电阻值：Ⅰ类工具不小于2MΩ，Ⅱ类电动工具不小于7MΩ；Ⅲ类电动工具不小于1MΩ。

32、A电动机的额定电压与配电电压相适应；

B电动机的额定功率应满足生产的需要，但应防止大马拉小车；

C电动机的防护型及冷却方式必须适应安装地点环境特征；

D电动机的机械特性应满足生产工艺的要求。

33、A导线绝缘良好，室内高度2.5米以上，室外3.5米以上，禁止挂在树上或脚手架上，应用电杆和瓷瓶固定；

B临时线有总开关控制，每一分路要装熔断器；

C临时用电电气设备金属外壳要有接地（或接零）；

D分路线不得在等头内并头，须用丁字接法并包好；

E须放在地面上时，要有保护措施；

F临时线与设备，水管，热水管，门窗等距离应在0.3米以上，与道路交叉处不低于6米。

34、在正常或事故情况下，为了保护电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地，称为工作接地。发电机中性点接地，变压器中性点接地等都属于工作接地，工作接地可直接接地或经消弧线圈，击穿保险，电抗等接地。